## Приложение к тех.требованиям
Приложение 1 к Техническим требованиям
Спецификация оборудования и рабочих мест
4, 5 ЭТАЖ 11 КОРПУСА
№ п/п | Наименование оборудования | Эл.питание | Вода | Канализация | Сж. Воздух | Вентиляция | Габариты см. | Вес, т | Требования к воздуху рабочей зоны |  | Требование к освещен-ности | Требования к микроклимату
[9 empty] | Контролир. вещество | ПДК, м.р./с.р.мг/м3 | Нормативная освещеность комбин./общ.,Лк | Температура окр.воздуха, С | Влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с
СМП
1 | Пресс гидравлический (опрессовка шин) | 380В, 2кВт |  |  |  |  | 80х80 | 0.3 |  |  | 300 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
2 | Станок для скрутки провода | 380В, 3кВт |  |  |  |  | 300х50 | 0.25 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
3 | Станок для перемотки провода | 380В, 3кВт |  |  |  |  | 50х50 | 0.08 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
4 | Стенд для проверки герметичности | сжатый воздух |  |  | + |  | 100х40 | 0.045 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
4/1 | Стенд для проверки герметичности | сжатый воздух |  |  | + |  | 60х60 | 0.04 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
5 | Гильотина | 380В, 2кВт |  |  |  |  | 60х40 | 0.03 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
6 | Камера тепла | 380В, 5кВт |  |  |  |  | 130х130 | 0.15 |  |  | 300 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
6/1 | Камера тепла-холода | 380В, 5кВт |  |  |  |  | 200х110 | 0.15 |  |  | 300 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
7 | Вибростенд | 380В, 5кВт |  |  |  |  | 60х60 | 0.075 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
8 | Станок сверлильный | 380В, 0,6кВт |  |  |  |  | 60х60 | 0.09 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,1
9 | РМ регулировщика | 5 розеток 220В, 1кВт |  |  |  |  | 180х80 | 0.04 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,2
10 | Пробойная установка | 380В, 10кВт |  |  |  |  | 40х30 | 0.02 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,2
11-19. | РМ регулировки | 5 розеток 220В 2кВт, 27В 0,5кВт, 36В 0,5кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.05 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
20-21. | РМ регулировки ФМБ | 5 розеток 220В 2кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.045 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
22 | РМ регулировки ФМБ | 27В 0,5кВт, 36В 0,5кВт, 115В 1,5кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.045 |  |  | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
23-34. | Станок намоточный | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.04 |  |  | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
35 | РМ намотчицы вручную | 2 розетки 220В 0,5кВт, 1розетка 36В |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.035 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
36 | РМ с намоточным станком | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.06 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
37 | РМ с намоточным станком | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.06 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
38 | РМ с намоточным станком | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.06 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
39 | РМ с намоточным станком | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.06 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
40 | РМ с намоточным станком | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.06 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
41 | Мобильная стойка для проводов | [5 empty] | 80х80 | 0.04 |  |  | 200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
42 | 8-штанговая мобильная проволочная стойка | [9 empty] | 200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
43 | РМ мастера | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.03 |  |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
44 | РМ ОТК | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.03 |  |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
45 | РМ ПЗ | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 120х70 | 0.03 |  |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
46 | Камера холода | 380В |  |  |  |  | 2000х110 | 0.15 |  |  | 300 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
47 | Камера тепла | 380В |  |  |  |  | 60х60 | 0.01 |  |  | 300 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
51 | РМ проверки трансформаторов | 5 розеток 220В 2кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.04 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
52 | РМ проверки трансформаторов | 5 розеток 220В 2кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.04 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
53 | РМ маркировщицы | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  | " +" | 120х70 | 0.02 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 400/200 | 20-28 | 15-75 | ≤0,3
54 | Сушильный шкаф | 380В 4кВт |  |  |  |  | 100х100 | 0.02 |  |  | 400 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
56 | Вытяжной шкаф | 380В 4кВт |  |  |  | " +" | 110х100 | 0.05 | Свинец (свинцово/оловяные припои) |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
56/1 | Вытяжной шкаф с тигелем | 380В 4кВт |  |  |  | " +" | 110х100 | 0.055 | Свинец (свинцово/оловяные припои) |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
57 | РМ монтаж, сборка | 2 розетки 220В,1 розетка 36В, 1розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
58 | РМ монтаж, сборка | 2 розетки 220В, 1 розетка 36В, 1розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
59 | РМ регулировка реле ВЧ | 2 розетки 220В, 3роз.27В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
60 | РМ регулировки термопредохранителя | 2 розетки 220В,1 розетка 27В, 1розетка 36В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
61 | РМ регулировки реле защитное | 1 розетка 380В, 2 розетки 27В, 2розетки 220В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
62 | РМ монтаж, сборка | 2 розетки 220В,1 розетка 36В, 1розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
63 | РМ монтаж, сборка | 2 розетки 220В,1 розетка 36В, 1розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
64 | РМ регулировки переключателей | 5 розеток 220В 2кВт, 1розетка 27В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
65 | РМ регулировки трансформаторов | 5 розеток 220В 2кВт |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,2
66-68 | Стеллаж для хранения шаблонов | [6 empty] | 0.03 |  |  | 200 | 20-28 | 15-60 | ≤0,1
69 | РМ ОТК | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.03 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
70-76, 79-84 | РМ сборщика | 5 розеток 220В 1кВт, 2розетки 36В, 2 розетки 27В, 1розетка 6В на 2 РМ |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
[9 empty] | Ацетон | 800/-
[9 empty] | Аммиак | 20/-
[9 empty] | Ксилол | 150/-
[9 empty] | Фенол | 1,0/-
[9 empty] | Бензин | 300/-
[9 empty] | Формальдегид | 0,5/-
[9 empty] | Толуол | 150/-
[9 empty] | Стирол | 150/-
76 | РМ монтажницы | 2 розетки 220В 1кВт, 2розетки 36В, 1розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.04 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1500/200 | 20-28 | 15-60 | 0,2-0,4
77 | РМ по проверки конденсаторов | 2 розетки 220В 1кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.04 |  |  | 750/200 | 20-28 | 15-60 | 0,2-0,4
85-87. | РМ вязальщицы | 5 розеток 220В , 1розетка 36В, 1 розетка 6В |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.035 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
88 | РМ мастера | 3 розетки 220В 0,5кВт |  |  |  |  | 180х90 | 0.035 |  |  | 400 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
127 | Стеллаж | [5 empty] | 100х50х200 | 0.03 |  |  | 200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
128 | Шкаф | [5 empty] | 100х50х190 | 0.03 |  |  | 200 | 20-28 | 15-60 | 0,1-0,3
129 | Барокамера | 380В 2 кВт |  |  |  |  | 80х80 | 0.05 |  |  | 300 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
130 | Источник питания | 380В 2 кВт |  |  |  |  | 60х60 | 0.015 |  |  | 200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
131 | Трансформатор | 380В4 квт |  |  |  |  | 30х30 | 0.01 |  |  | 200 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
132 | Камера Тепла 3 шт | 220В 2 кВт |  |  |  |  | 60х60 | 0.01 |  |  | 300 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
133 | Сушильный шкаф ШС-150 3 шт | 220В 1 кВт |  |  |  |  | 60х60 | 0.01 |  |  | 300 | 20-28 | 40-60 | ≤0,1
2.5 | РМ монтажника | 220В 0,1кВт(освещение), 36В 01 кВт(эл.блок), 6В 0,1кВт(эл.блок) |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.35 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1500/200 | 20-28 | 15-60 | 0,2-0,4
[9 empty] | Ацетон | 800/-
[9 empty] | Аммиак | 20/-
[9 empty] | Ксилол | 150/-
[9 empty] | Фенол | 1,0/-
[9 empty] | Бензин | 300/-
[9 empty] | Формальдегид | 0,5/-
[9 empty] | Толуол | 150/-
[9 empty] | Стирол | 150/-
2.6 | РМ слесаря-сборщика 9 шт | 220В 0,1 кВт, 36В 0,1 кВт,6В 0,1 кВт |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.03 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 750/200 | 19-24 | 15-75 | 0,2-0,4
[9 empty] | Ацетон | 800/-
[9 empty] | Аммиак | 20/-
[9 empty] | Ксилол | 150/-
[9 empty] | Фенол | 1,0/-
[9 empty] | Бензин | 300/-
[9 empty] | Формальдегид | 0,5/-
[9 empty] | Толуол | 150/-
[9 empty] | Стирол | 150/-
2.8 | РМ регулировщика | 220В 0,1кВт(освещение,эл.блок), 36В 01 кВт(эл.блок), 6В 0,1кВт(эл.блок) |  |  |  | " +" | 180х90 | 0.35 | Свинец (свинцово/оловяные припои) | 0,05/- | 1000/200 | 19-24 | 15-75 | ≤0,2
[9 empty] | Ацетон | 800/-
[9 empty] | Аммиак | 20/-
[9 empty] | Ксилол | 150/-
[9 empty] | Фенол | 1,0/-
[9 empty] | Бензин | 300/-
[9 empty] | Формальдегид | 0,5/-
[9 empty] | Толуол | 150/-
[9 empty] | Стирол | 150/-
2.9 | Камера ТК МТС-225 СSК | 380В, 10 |  |  |  |  | 100 ˟ 124 ˟ 164 | 0.3 |  |  | 300 | 20-28 | 40-60 | 0,1-0,3
Участок лакирования и окраски
113 | Рабочее место окрасчика приборов и деталей | 220В, 6кВт |  |  |  | + |  |  | ацетон | 800/200 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
113 | Рм лак | 3 роз 220В 1кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.05 | ацетон | 800/200 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
113 | Рм лак | 3 роз 220В 1кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.05 | ацетон | 800/201 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
113 | Рм лак | 3 роз 220В 1кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.05 | ацетон | 800/202 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
114 | РМ пропитка | 2 розетки 220В 1 кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.03 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | толуол | 150/50
[9 empty] | ацетон | 800/200
114 | РМ пропитка | 2 розетки 220В 1 кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.03 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | толуол | 150/50
[9 empty] | ацетон | 800/200
114 | РМ пропитка | 2 розетки 220В 1 кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.03 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | толуол | 150/50
[9 empty] | ацетон | 800/200
114 | РМ пропитка | 2 розетки 220В 1 кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.03 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | толуол | 150/50
[9 empty] | ацетон | 800/200
114 | РМ пропитка | 2 розетки 220В 1 кВт |  |  |  | + | 120х70 | 0.03 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | толуол | 150/50
[9 empty] | ацетон | 800/200
115 | Шкаф | [5 empty] | 70х60 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27
117 | Сейф | [5 empty] | 70х60 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27
116 | Шкаф сушильный | 220В 2кВт |  |  |  | + | 60х60 | 0.02 |  |  | 200 | 18-27
119 | Камера окрасочная ОК-1/ | 380В 2кВт |  |  |  | + | 120х120 | 0.5 | ксилол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
толуол
120 | Шкаф вытяжной | 220В 0,5кВт |  |  |  | + | 110х110 | 0.1 |  |  | 200 | 18-27
120 | Шкаф вытяжной | 220В 0,5кВт |  |  |  | + | 110х110 | 0.1 |  |  | 200 | 18-27
118 | Установка барботажная |  |  |  |  | + | 160х100 | 0.15 | бензин | 300/100 | 200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
124 | Стол | [5 empty] | 120х60 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27
125 | Шкаф сушильный | 380В 4кВт |  |  |  | + | 80[80 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27
126 | Вакуумная печь | 380В 5кВт |  |  |  | + | 80х80 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27
126 | Вакуумная печь | 380В 5кВт |  |  |  | + | 80х80 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27
127 | Шкаф сушильный | 380В 10кВт |  |  |  | + | 111х88х185 | 0.45 |  |  | 200 | 18-27
128 | Шкаф вытяжной | 220В 0,5кВт |  |  |  | + | 110х110 | 0.1 |  |  | 200 | 18-27
128 | Шкаф вытяжной | 220В 0,5кВт |  |  |  | + | 110х110 | 0.1 |  |  | 200 | 18-27
127 | Шкаф сушильный | 380В 10кВт |  |  |  | + | 111х88х185 |  |  |  | 200 | 18-27
128 | Шкаф вытяжной | 220В 0,5кВт |  |  |  | + | 110х110 | 0.1 |  |  | 200 | 18-27
130 | Мойка с бойлером | 220В, 4кВт | + | + |  |  | 60х60 | 0.03 |  |  | 200 | 18-27
131 | Подставка | [5 empty] | 60х60 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27
134 | Камера окрасочная ОК-1/ | 380В 2кВт |  |  |  | + | 120х120/400х600 | 0.5 | толуол | 150/50 | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
[9 empty] | ацетон | 800/200
[9 empty] | ксилол | 150/50
135.153 | Шкаф сушильный | 380В 29кВт |  |  |  | + | шкаф (106х258х156) пульт (54х198х7)5 | 0,92+0,15 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
135.153 | Шкаф сушильный | 380В 29кВт |  |  |  | + | шкаф (106х258х156) пульт (54х198х7)5 | 0,92+0,15 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
135.153 | Шкаф сушильный | 380В 29кВт |  |  |  | + | шкаф (106х258х156) пульт (54х198х7)5 | 0,92+0,15 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
136 | Стеллаж для деталей | [5 empty] | 120х62х201 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
137 | Стол с отсосом | 220В, 1кВт |  |  |  | + | 190х81 | 0.01 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
137 | Стол с отсосом | 220В, 1кВт |  |  |  | + | 190х81 | 0.01 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
137 | Стол с отсосом | 220В, 1кВт |  |  |  | + | 190х81 | 0.01 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
137 | Стол с отсосом | 220В, 1кВт |  |  |  | + | 190х81 | 0.01 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
138 | Стеллаж с вытяжкой |  |  |  |  | + | 172х61х300 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
138 | Стеллаж с вытяжкой |  |  |  |  | + | 172х61х300 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
139 | Шкаф вытяжной |  | + |  | + | + | 154х90х300 | 0.4 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
140 | Станок сверлильный | 380В 1кВт |  |  |  |  | 80х70 | 0.06 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
141 | Ножницы для металла | [5 empty] | 62х46 | 0.03 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
142 | Установка для экспонирования | 380В 3,5кВт |  |  |  |  | 85х87х152 | 0.3 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
143 | Установка для приготовления эмульсии | 380В 3,5кВт |  |  |  | + | 80х80х120 | 0.2 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
144 | Рабочий стол | [5 empty] | 120х70х74 | 0.02 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65 | 0,2-0,4
145 | Стол для деталей | [5 empty] | 190х81 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
146 | Проточный нагреватель | 380В 12кВт | + |  |  |  | 50х30 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27
147 | Стойка с компьютером | 220В 1кВт |  |  |  |  | 71х60х120 | 0.01 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
148 | Стеллаж для приемки сдачи деталей | [5 empty] | 120х62х201 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
149 | Стол для упаковки деталей | [5 empty] | 120х70х74 | 0.02 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65
150 | Стол для смешивания красок | 220В 1кВт |  |  |  | + | 161х81х110 | 0.05 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
151 | Стеллаж для смешивания красок |  |  |  |  | + | 172х61х300 | 0.01 |  |  | 500/200 | 18-27 | 15-65
152 | Стол для приготовления красителей | [5 empty] | 120х60х110 | 0.02 |  |  | 200 | 18-27 | 15-65
2 | Р.М. кладовщика | [5 empty] | 140х70х110 | 0.02 |  |  | 400 | 18-25 | 15-75 | 0,1-0,3
| Стеллажи | [5 empty] | 110х180х320 |  |  |  | 200 | 15 | 50-75 | ≤ 0,4